ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на  монтаж    кондиционеров (сплит систем) в помещениях ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Москворечье, дом 20
1. Общая информация об объекте закупки
1.1. Объект закупки: закупка сплит-систем согласно ТЗ, монтаж, пуско-наладка.
1.2.  Место оказания услуг: г. Москва, ул. Москворечье, дом 20. 
2.  Требования к Исполнителю.
2.1. После подписания контракта, Исполнитель предоставляет список работников, привлекаемых к монтажу, в котором указывается: фамилия, имя, отчество; должность; паспортные данные; контактный номер мобильного телефона.
2.2. В случае изменения списка работников Исполнитель обязан предоставить документы на новых работников. Документы должны быть предоставлены Заказчику до прибытия нового работника Исполнителя на территорию Заказчика. Отсутствие вышеперечисленных документов является основанием для отказа новому работнику Исполнителя в допуске на территорию Заказчика для оказания услуг.
2.3. Исполнитель обязан обеспечить соответствие работников, направляемых на объекты Заказчика для оказания услуг следующим требованиям:
2.3.1. должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность;
2.3.2. быть опрятно одетыми в специальную одежду, иметь средства индивидуальной защиты (при необходимости);
2.3.3. корректно и вежливо обращаться с персоналом, работниками Заказчика и другими лицами, находящимися на территории Заказчика; 
2.3.4. владеть русским языком (устная речь) на разговорном уровне, письменная речь (внесение записей в журналы).
2.4. При выполнении работ Исполнитель должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы, настоящего Технического задания.
2.5. Работники Исполнителя обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении сведений о работе Заказчика, если эти сведения получены работниками Исполнителя во время их нахождения на территории или в помещениях Заказчика.
2.6. Работники Исполнителя обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Заказчика, а также требования локальных документов Заказчика по охране труда и пожарной безопасности. За доведение требований таких документов до своих работников несет ответственность Исполнитель
2.7. Несчастные случаи, произошедшие с работниками Исполнителя при производстве им работ на территории Заказчика, расследуются Исполнителем в соответствии с порядком, установленным действующим трудовым законодательством. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника Исполнителя, возмещение ущерба производится Исполнителем в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.8. Исполнитель своевременно обеспечивает обязательные медицинские и профилактические осмотры, гигиеническое обучение и аттестацию своих работников с учетом требований действующего законодательства. И своевременно информирует Заказчика, предоставляя копии медицинских книжек. В случае, если работника отстранили, в связи с отсутствием действующей книжки, Исполнитель незамедлительно, в тот же день, организовывает работу таким образом, чтобы выполненные работы соответствовали всем условиям настоящего технического задания.
2.9. В случае нарушения Исполнителем любого пункта технического задания, Заказчик будет трактовать как ненадлежащее исполнение контракта, в соответствии с условиями Контракта
2.10. Вред, причиненный личности или имуществу больных, их родителям (законным представителям), третьим лицам подлежит возмещению в полном объеме Исполнителем. Ответственность за вред, причиненный своими действиями, либо бездействиями, включая некачественное или недобросовестное выполнение работ, действиями, либо бездействиями своих работников, жизни, здоровью, а также ответственность за вред, причиненный своими действиями, либо бездействиями, действиями, либо бездействиями своих работников имуществу больных, их родителей (законных представителей), третьих лиц, в том числе юридических лиц или Заказчика, несет Исполнитель в полном объеме.
2.11. Исполнитель направляет для проведения работ необходимое количество персонала и обеспечивает его необходимым оборудованием и расходными материалами для качественного и своевременного выполнения работ. Постоянное (более одного дня) хранение инвентаря Исполнителя на территории больницы не предусматривается. Расчет количества привлекаемого персонала производится Исполнителем самостоятельно исходя из климатических факторов и с учетом сроков обеспечения чистоты территорий Заказчика.
3. Требования к выполнению работ: 
3.1. Работы на объектах должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием, действующим законодательством, Гражданским Кодексом Российской Федерации, должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:
3.1.1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
3.1.2. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»,
3.1.3. ФЗ  от 10.01.2002 г.  № 7–ФЗ «Об охране окружающей среды»;
3.1.4. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477)
3.2. При монтаже трасс по фасаду здания и монтаже дренажной системы использовать строительные леса, автовышки при необходимости. Для монтажа трасс внутри помещений использовать кабель-канал сечением от 60х60 или 60х80 мм. 
3.3. Исполнитель несет ответственность за:
3.3.1. технику безопасности и охрану труда на месте производства работ,
3.3.2. противопожарную безопасность;
3.3.3. электробезопасность;
3.3.4. охрану окружающей среды.
4. Требования к безопасности при производстве работ:
4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1. обеспечить при выполнении работ соблюдение норм и правил охраны труда. Место выполнения работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения и медицинской помощи, строго соблюдать СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования». 
4.1.2. Все строительные материалы и оборудование должны быть экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных, противопожарных норм. Изделия, в которых используется одно- или трехфазное напряжение (220В или 380/220В) должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.6-75.
1. Кабинет №5021 ( 5 этаж, каб. Зав. отделением ультразвуковой диагностики ) 
	№
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Вид
	Тип
	Значение

	    1.
	Вид кондиционера
	
	
	
	Сплит система

	2.
	Класс энергоэффективности 
	
	
	
	      А

	3.
	Инверторный тип кондиционера
	
	
	
	да

	4.
	Режим работы кондиционера
	
	
	
	Обогрев (рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C -15...+24, охлаждение (Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C +18...+43)

	5.
	Тип внутреннего блока
	
	белый
	
	настенный

	6.
	Мощность в режиме охлаждения
	кВт
	
	
	2,05

	7.
	Мощность в режиме нагрева
	кВт
	
	
	2,1

	8.
	Предворительный фильтр
	
	
	
	да

	9.
	Антибактериальный фильтра
	
	
	
	да

	10.
	Теплый пуск
	
	
	
	да

	11.
	Самодиагностика
	
	
	
	да

	12.
	Авто режим
	
	
	
	да

	13.
	Авторестарт
	
	
	
	да

	14.
	Непрерывное движение заслонок
	
	
	
	да

	15.
	Пульт Д/у
	
	
	
	да

	16.
	Горизонтальная регулировка потока
	
	
	
	автоматическая

	17.
	Расход воздуха 
	м3/ч
	
	
	450

	18.
	Зимней комплект
	
	
	
	да

	19.
	Цвет внутреннего блока
	
	
	
	белый

	20.
	Дополнительные функции
	
	
	
	 Фреон R32 ; Режимы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение; Антибактериальное покрытие испарителя; Антикоррозийное покрытие теплообменника; Воздушный поток до 12 метров;

 Подключение питания -наружный блок


	21.
	Вес внутреннего блока
	кг
	
	
	7

	22.
	Вес наружного блока
	кг
	
	
	20


1.1. Характеристики комнаты: площадь  13 м². высота потолка 3,0 м.

1.2. Внутренний блок сплит системы смонтировать на левой стене, ориентировочно   на   2,3-2,5 м от окна, под потолком. Цвет внутреннего блока - белый. 

1.3. Наружный блок смонтировать на фасаде со стороны двора. Высота монтажа на уровне 5 -го этажа (около 16 м).

1.4. Наружный блок смонтировать таким образом, чтобы в случае необходимости, дозаправку или ТО можно было выполнить через окно (без помощи подъемника).

1.5. Монтаж фреоновых трубопроводов производить в декоративном коробе 60х60 или 60х80 (длина короба 5 п/м). Цвет короба белый.

1.6. Проход трубопроводов и кабелей связи через наружную стену выполнить под подоконником по мере возможности.

1.7. В случае необходимости,  сделать отверстия на подоконнике (аккуратные, нужного размера, которые будут маскировать короба).

1.8. Длина фреоновых трубопроводов в теплоизоляции  от внутреннего до наружного блока - 6 м/п (каждая).

1.7. В некоторых случаях может потребоваться пайка.

1.8. Монтаж межблочных силовых кабелей производить в коробе вместе с фреоновыми трубками, межблочный кабель 5х1,5 – 6 м/п .

1.9. Прокладку силовых кабелей производить  в коридоре за подвесным потолком в трубе гофрированной ( труба гофрированная ПА, негорючая (НГ), стойкая к ультрафиолету (УФ), черная, с/з д20 Промрукав). Длина кабеля 3х2,5 от внутреннего блока до щитовой 16 м/п.

1.10. Монтаж силовых кабелей в кабинете №5021 в  кабель канале 25х16 -3,5 м/п ( по углам и над плинтусом, под потолком).

1.11. подключение к существующим электрическим сетям осуществить в щитовой №5008,  с установкой автоматического выключателя на 16А в существующем боксе.

 1.12. Трубу гофрированную крепить к стене или к потолку через каждый 0,6 м. таким образом,  чтобы предотвратить провисание.

 1.13. Подключение вновь установленного автоматического выключателя к существующим сетям обеспечивает Заказчик.

 1.14. Трубопровод конденсата от внутреннего блока должен быть выведен на улицу таким образом, чтобы конденсат не попадал на наружные блоки сплит систем и оконные отливы ниже расположенных этажей.

 1.15. Проход трубопроводов и электрических кабелей через перекрытия и стены  осуществлять в гильзах.

1.16. Гильзы уплотняются с двух сторон негорючим материалом (пеной),  дополнительно уплотняются поверх пены цементно-песчаным раствором снаружи и гипсовой штукатуркой (белого цвета) со стороны помещения.

1.17. После монтажа электрические кабели за подвесными потолками и в щитовой обязательно промаркировать через каждые 2 метра.

1.18.  Во время монтажа электрических кабелей повороты выполнить только под прямым углом (90°). Диагональные линии недопустимы. Места изгибов обязательно зафиксировать с двух сторон.
2. Кабинет №3058 демонтаж старой сплит системы и монтаж новой (3 этаж, кабинет заведующего хирургическим отделением).
Демонтаж существующей сплит системы.
  - кондиционер (сплит система) ROVER RSONF-07BE/0, RSONF-07BE/1 – 1шт (наружный блок установлен на фасаде);

  - демонтаж трубопроводов газовых  – 4 м/п  и жидкостных  – 4 м/п ;

  - все перечисленное оборудование демонтировать аккуратно и передать ИТС.

Монтаж сплит системы   
	№
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Вид
	Тип
	Значение

	    1.
	Вид кондиционера
	
	
	
	Сплит система

	2.
	Класс энергоэффективности 
	
	
	
	      А

	3.
	Инверторный тип кондиционера
	
	
	
	да

	4.
	Режим работы кондиционера
	
	
	
	Обогрев (рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C -15...+24, охлаждение (Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C +18...+43)

	5.
	Тип внутреннего блока
	
	белый
	
	настенный

	6.
	Мощность в режиме охлаждения
	кВт
	
	
	2,05

	7.
	Мощность в режиме нагрева
	кВт
	
	
	2,1

	8.
	Предворительный фильтр
	
	
	
	да

	9.
	Антибактериальный фильтра
	
	
	
	да

	10.
	Теплый пуск
	
	
	
	да

	11.
	Самодиагностика
	
	
	
	да

	12.
	Авто режим
	
	
	
	да

	13.
	Авторестарт
	
	
	
	да

	14.
	Непрерывное движение заслонок
	
	
	
	да

	15.
	Пульт Д/у
	
	
	
	да

	16.
	Горизонтальная регулировка потока
	
	
	
	автоматическая

	17.
	Расход воздуха 
	м3/ч
	
	
	450

	18.
	Зимний комплект
	
	
	
	да

	19.
	Цвет внутреннего блока
	
	
	
	белый

	20.
	Дополнительные функции
	
	
	
	 Фреон R32 ; Режимы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение; Антибактериальное покрытие испарителя; Антикоррозийное покрытие теплообменника; Воздушный поток до 12 метров;

 Подключение питания -наружный блок

	21.
	Вес внутреннего блока
	кг
	
	
	7

	22.
	Вес наружного блока
	кг
	
	
	20


2.1. Характеристики комнаты – 15.6 м². высота потолка- 3,0 м,.
2.2. Внутренний блок сплит системы смонтировать на левой стене, у окна, под потолком
(на месте старого внутреннего блока). Цвет внутреннего блока – белый.
2.3. Наружный блок смонтировать на фасаде. Высота монтажа на уровне 3 -го этажа
(около 10 м).
2.4. Наружный блок смонтировать таким образов, в случае необходимости дозаправки
или ТО можно было выполнить через окно (без помощи подъемника).
2.5. Монтаж фреоновых трубопроводов производить в декоративном коробе 60х60 или
60х80 (длина короба 1,5 п/м). Цвет короба белый.
2.6. Проход трубопроводов и кабелей связи через наружную стену выполнить под
подоконником по мере возможности.
2.7. В случае необходимости сделать отверстия на подоконнике (аккуратные, нужного
размера, которых будет маскировать короба).
2.8. Длина фреоновых трубопроводов в теплоизоляции  от внутреннего до наружного
блока - 4 м/п (каждая).
2.7.  В некоторых случаях может потребоваться пайка.
2.8.  Монтаж межблочных силовых кабелей производить в коробе вместе с фреоновыми
трубками.
          - межблочный кабель 5х1,5 – 4 м/п .

  2.9. Подключение  сплит-системы к 220В осуществить в коробе (по старой схеме) вместе с фреоновыми трубопроводами;

        - длина кабеля 3х2,5 - 4 м/п.;

2.10. Трубопровод конденсата от внутреннего блока должен быть выведен на улицу
таким образом, что бы конденсат не попадал на наружные блоки и оконные отливы ниже
лежащих этажей;
2.11. Прокладка трубопроводов и электрических кабелей в перекрытиях и стенах
выполнить в гильзах;
  2.12. Гильзы уплотняются с двух сторон не горючим материалом (пеной) и
  дополнительно уплотняются поверх пены цементно-песчаным раствором с наружи и
  гипсовой штукатуркой (белого цвета) со стороны помещения;
3 Кабинет №1161 (1 этаж, прививочный кабинет).
	№
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Вид
	Тип
	Значение

	    1.
	Вид кондиционера
	
	
	
	Сплит система

	2.
	Класс энергоэффективности 
	
	
	
	        А

	3.
	Инверторный тип кондиционера
	
	
	
	да

	4.
	Режим работы кондиционера
	
	
	
	Обогрев (рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C -15...+24, охлаждение (Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C +18...+43)

	5.
	Тип внутреннего блока
	
	белый
	
	настенный

	6.
	Мощность в режиме охлаждения
	кВт
	
	
	2,05

	7.
	Мощность в режиме нагрева
	кВт
	
	
	2,1

	8.
	Предворительный фильтр
	
	
	
	да

	9.
	Антибактериальный фильтра
	
	
	
	да

	10.
	Теплый пуск
	
	
	
	да

	11.
	Самодиагностика
	
	
	
	да

	12.
	Авто режим
	
	
	
	да

	13.
	Авторестарт
	
	
	
	да

	14.
	Непрерывное движение заслонок
	
	
	
	да

	15.
	Пульт Д/у
	
	
	
	да

	16.
	Горизонтальная регулировка потока
	
	
	
	автоматическая

	17.
	Расход воздуха 
	м3/ч
	
	
	450

	18.
	Зимний комплект
	
	
	
	да

	19.
	Цвет внутреннего блока
	
	
	
	белый

	20.
	Дополнительные функции
	
	
	
	 Фреон R32 ; Режимы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение; Антибактериальное покрытие испарителя; Антикоррозийное покрытие теплообменника; Воздушный поток до 12 метров;

 Подключение питания -наружный блок

	21.
	Вес внутреннего блока
	кг
	
	
	7

	22.
	Вес наружного блока
	кг
	
	
	20



3.1. Характеристики комнаты: площадь16,8 м², высота потолка – 3,0 м, 
3.2. Внутренний блок сплит системы смонтировать на левой стене, ориентировочно   на   3,0 м от окна, под потолком. Цвет внутреннего блока – белый.
3.3. Наружный блок смонтировать на фасаде. Высота монтажа на уровне 1 -го этажа ( около
3-3,5м. от уровня земли).
3.4. Наружный блок смонтировать таким образом, чтобы в случае необходимости, дозаправку или ТО можно было выполнить через окно (без помощи подъемника).

3.5. Монтаж фреоновых трубопроводов производить в декоративном коробе 60х60 или
60х80 (длина короба 4,5 п/м). Цвет короба белый. 
3.6. Проход трубопроводов и кабелей связи через наружную стену выполнить под

     подоконником по мере возможности (проход трубопроводов и электрических 

     кабелей через перекрытия и стены -в гильзах)
3.7. В случае необходимости,  сделать отверстия на подоконнике (аккуратные, нужного размера, которые будут маскировать короба).

3.8. Длина фреоновых трубопроводов в теплоизоляции  от внутреннего до наружного блока – 5,8 м/п (каждая).
3.9.  В некоторых случаях может потребоваться пайка.
  3.10. Монтаж межблочных силовых кабелей производить в коробе вместе с фреоновыми 

  трубками, межблочный кабель 5х1,5 – 6 м/п .

3.11. Прокладку силовых кабелей производить  в коридоре за подвесным потолком в трубе гофрированной ( труба гофрированная ПА, негорючая (НГ), стойкая к ультрафиолету (УФ), черная, с/з д20 Промрукав). Длина кабеля 3х2,5 от внутреннего блока до щитовой 16 м/п.

3.12. Монтаж силовых кабелей в кабинете №1161 в  кабель канале 25х16 -4,0 м/п ( по углам и над плинтусом, под потолком).

3.13. Подключение к существующим электрическим сетям осуществить в щитовой №1169,  с установкой щитка навесного SE City9 Box (Easy9) на 8 модулей с белой дверью с клемниками N+PE EZ9E108P2SRU и автоматического выключателя на 16А.

3.14. Трубу гофрированную крепить к стене или к потолку через каждый 0,6 м. таким образом,  чтобы предотвратить провисание.

3.15. Длина кабеля 3х2,5 от наружного блока до щитовой №1169 21 м/п. 
  3.16. Подключение вновь установленного автоматического выключателя к существующим сетям обеспечивает Заказчик;  
    3.17. Трубопровод конденсата от внутреннего блока должен быть выведен на улицу таким образом, чтобы конденсат не попадал на наружные блоки сплит систем и оконные отливы ниже расположенных этажей.  
    3.18. Гильзы уплотняются с двух сторон негорючим материалом (пеной),  дополнительно уплотняются поверх пены цементно-песчаным раствором снаружи и гипсовой штукатуркой (белого цвета) со стороны помещения.

    3.19. После монтажа электрические кабели за подвесными потолками и в щитовой обязательно промаркировать через каждые 2 метра.

    3.20.  Во время монтажа электрических кабелей повороты выполнить только под прямым углом (90°). Диагональные линии недопустимы. Места изгибов обязательно зафиксировать с двух сторон.
4 Кабинет 1005 (1 этаж, «ординаторская»)
	№
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Вид
	Тип
	Значение

	    1.
	Вид кондиционера
	
	
	
	Сплит система

	2.
	Класс энергоэффективности 
	
	
	
	      А

	3.
	Инверторный тип кондиционера
	
	
	
	да

	4.
	Режим работы кондиционера
	
	
	
	Обогрев (рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C -15...+24, охлаждение (Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C +18...+43)

	5.
	Тип внутреннего блока
	
	белый
	
	настенный

	6.
	Мощность в режиме охлаждения
	кВт
	
	
	2,05

	7.
	Мощность в режиме нагрева
	кВт
	
	
	2,1

	8.
	Предворительный фильтр
	
	
	
	да

	9.
	Антибактериальный фильтра
	
	
	
	да

	10.
	Теплый пуск
	
	
	
	да

	11.
	Самодиагностика
	
	
	
	да

	12.
	Авто режим
	
	
	
	да

	13.
	Авторестарт
	
	
	
	да

	14.
	Непрерывное движение заслонок
	
	
	
	да

	15.
	Пульт Д/у
	
	
	
	да

	16.
	Горизонтальная регулировка потока
	
	
	
	автоматическая

	17.
	Расход воздуха 
	м3/ч
	
	
	450

	18.
	Зимний комплект
	
	
	
	да

	19.
	Цвет внутреннего блока
	
	
	
	белый

	20.
	Дополнительные функции
	
	
	
	 Фреон R32 ; Режимы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение; Антибактериальное покрытие испарителя; Антикоррозийное покрытие теплообменника; Воздушный поток до 12 метров;

 Подключение питания -наружный блок

	21.
	Вес внутреннего блока
	кг
	
	
	7

	22.
	Вес наружного блока
	кг
	
	
	20


4.1. Характеристики комнаты: площадь 12,4 м², высота потолка – 2,65 м, 

4.2. Внутренний блок сплит системы смонтировать с правой стороны 2,6 м от окна, под потолком. Цвет внутреннего блока – белый.

4.3. Наружный блок смонтировать на фасаде. Высота монтажа на уровне 1 -го этажа ( около

3-3,5м. от уровня земли).

4.4. Наружный блок смонтировать таким образом, чтобы в случае необходимости, дозаправку или ТО можно было выполнить через окно (без помощи подъемника).

4.5. Монтаж фреоновых трубопроводов производить в декоративном коробе 60х60 или

60х80 (длина короба 4,5 п/м). Цвет короба белый. 
4.6. Проход трубопроводов и кабелей связи через наружную стену выполнить под

     подоконником по мере возможности (проход трубопроводов и электрических 

     кабелей через перекрытия и стены -в гильзах)
4.7. В случае необходимости,  сделать отверстия на подоконнике (аккуратные, нужного размера, которые будут маскировать короба).

4.8. Длина фреоновых трубопроводов в теплоизоляции  от внутреннего до наружного блока – 4,8 м/п (каждая).

4.9.  В некоторых случаях может потребоваться пайка.

  4.10. Монтаж межблочных силовых кабелей производить в коробе вместе с фреоновыми 

  трубками, межблочный кабель 5х1,5 – 5,5 м/п .

4.11. Прокладку силовых кабелей производить  в коридоре за подвесным потолком в трубе гофрированной ( труба гофрированная ПА, негорючая (НГ), стойкая к ультрафиолету (УФ), черная, с/з д20 Промрукав). Длина кабеля 3х2,5 от внутреннего блока до щитовой 22 м/п.

4.12. Монтаж силовых кабелей в кабинете №1005 в  кабель канале 25х16 -3,5 м/п ( по углам и над плинтусом, под потолком).

4.13. Подключение к существующим электрическим сетям осуществить в щитовой №1013,  с установкой щитка навесного SE City9 Box (Easy9) на 8 модулей с белой дверью с клемниками N+PE EZ9E108P2SRU и автоматического выключателя на 16А.

4.14. прокладка силовых кабелей :

а) в кабинете- в  кабель канале 25х16;

б) в коридоре- за подвесным потолком в трубе гофрированной ( труба          гофрированная ПА негорючая (НГ) стойкая к ультрафиолету (УФ) черная с/з д20 – Промрукав);

Трубу гофрированную крепить к стене или к потолку через каждый 0,6 м. таким образом,  чтобы предотвратить провисание.

4.15. Длина кабеля 3х2,5 от наружного блока до щитовой №1013 22 м/п. 
  4.16. Подключение вновь установленного автоматического выключателя к существующим
  сетям обеспечивает Заказчик.  

    4.17. Трубопровод конденсата от внутреннего блока должен быть выведен на улицу таким
    образом, чтобы конденсат не попадал на наружные блоки сплит систем и оконные отливы
    ниже расположенных этажей.  

    4.18. Гильзы уплотняются с двух сторон негорючим материалом (пеной),  дополнительно
    уплотняются поверх пены цементно-песчаным раствором снаружи и гипсовой штукатуркой
   (белого цвета) со стороны помещения.

    4.19. После монтажа электрические кабели за подвесными потолками и в щитовой
    обязательно промаркировать через каждые 2 метра.

    4.20.  Во время монтажа электрических кабелей повороты выполнить только под прямым
    углом (90°). Диагональные линии недопустимы. Места изгибов обязательно зафиксировать
    с двух сторон.
     5  Кабинет 1008 (1 этаж, « заведующий отделением аллергологии»)

	№
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Вид
	Тип
	Значение

	    1.
	Вид кондиционера
	
	
	
	Сплит система

	2.
	Класс энергоэффективности 
	
	
	
	      А

	
	Инверторный тип кондиционера
	
	
	
	да

	4.
	Режим работы кондиционера
	
	
	
	Обогрев (рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C -15...+24, охлаждение (Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C +18...+43)

	5.
	Тип внутреннего блока
	
	белый
	
	настенный

	6.
	Мощность в режиме охлаждения
	кВт
	
	
	2,05

	7.
	Мощность в режиме нагрева
	кВт
	
	
	2,1

	8.
	Предворительный фильтр
	
	
	
	да

	9.
	Антибактериальный фильтра
	
	
	
	да

	10.
	Теплый пуск
	
	
	
	да

	11.
	Самодиагностика
	
	
	
	да

	12.
	Авто режим
	
	
	
	да

	13.
	Авторестарт
	
	
	
	да

	14.
	Непрерывное движение заслонок
	
	
	
	да

	15.
	Пульт Д/у
	
	
	
	да

	16.
	Горизонтальная регулировка потока
	
	
	
	автоматическая

	17.
	Расход воздуха 
	м3/ч
	
	
	450

	18.
	Зимний комплект
	
	
	
	да

	19.
	Цвет внутреннего блока
	
	
	
	белый

	20.
	Дополнительные функции
	
	
	
	 Фреон R32 ; Режимы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение; Антибактериальное покрытие испарителя; Антикоррозийное покрытие теплообменника; Воздушный поток до 12 метров;

 Подключение питания -наружный блок

	21.
	Вес внутреннего блока
	кг
	
	
	7

	22.
	Вес наружного блока
	кг
	
	
	20


4.1. Характеристики комнаты: площадь 11,1 м², высота потолка – 2,95 м, 

4.2. Внутренний блок сплит системы смонтировать с правой стороны 2,2 м от окна, под потолком. Цвет внутреннего блока – белый.

4.3. Наружный блок смонтировать на фасаде. Высота монтажа на уровне 1 -го этажа ( около

3-3,5м. от уровня земли).

4.4. Наружный блок смонтировать таким образом, чтобы в случае необходимости, дозаправку или ТО можно было выполнить через окно (без помощи подъемника).

4.5. Монтаж фреоновых трубопроводов производить в декоративном коробе 60х60 или

60х80 (длина короба 4,5 п/м). Цвет короба белый. 
4.6. Проход трубопроводов и кабелей связи через наружную стену выполнить под

     подоконником по мере возможности (проход трубопроводов и электрических 

     кабелей через перекрытия и стены -в гильзах)
4.7. В случае необходимости,  сделать отверстия на подоконнике (аккуратные, нужного размера, которые будут маскировать короба).

4.8. Длина фреоновых трубопроводов в теплоизоляции  от внутреннего до наружного блока – 4,8 м/п (каждая).

4.9.  В некоторых случаях может потребоваться пайка.

  4.10. Монтаж межблочных силовых кабелей производить в коробе вместе с фреоновыми 

  трубками, межблочный кабель 5х1,5 – 6 м/п .

4.11. Прокладку силовых кабелей производить  в коридоре за подвесным потолком в трубе гофрированной ( труба гофрированная ПА, негорючая (НГ), стойкая к ультрафиолету (УФ), черная, с/з д20 Промрукав). Длина кабеля 3х2,5 от внутреннего блока до щитовой 19 м/п.

4.12. Монтаж силовых кабелей в кабинете №1008 в  кабель канале 25х16 -3,5 м/п ( по углам и над плинтусом, под потолком).

4.13. Подключение к существующим электрическим сетям осуществить в щитовой №1013,  с установкой автоматического выключателя на 16А.

4.14. прокладка силовых кабелей :

а) в кабинете- в  кабель канале 25х16;

б) в коридоре- за подвесным потолком в трубе гофрированной ( труба          гофрированная ПА негорючая (НГ) стойкая к ультрафиолету (УФ) черная с/з д20 – Промрукав);

Трубу гофрированную крепить к стене или к потолку через каждый 0,6 м. таким образом,  чтобы предотвратить провисание.

4.15. Длина кабеля 3х2,5 от наружного блока до щитовой №1013 19 м/п. 
  4.16. Подключение вновь установленного автоматического выключателя к существующим

  сетям обеспечивает Заказчик.  

    4.17. Трубопровод конденсата от внутреннего блока должен быть выведен на улицу таким
    образом, чтобы конденсат не попадал на наружные блоки сплит систем и оконные отливы
     ниже расположенных этажей.  

    4.18. Гильзы уплотняются с двух сторон негорючим материалом (пеной),  дополнительно
    уплотняются поверх пены цементно-песчаным раствором снаружи и гипсовой штукатуркой
    (белого цвета) со стороны помещения.

    4.19. После монтажа электрические кабели за подвесными потолками и в щитовой
    обязательно промаркировать через каждые 2 метра.

    4.20.  Во время монтажа электрических кабелей повороты выполнить только под прямым
    углом (90°). Диагональные линии недопустимы. Места изгибов обязательно зафиксировать с двух сторон.
     6. Перенос сплит системы из одного помещения в другую. 
 

 6.1. Демонтаж внутреннего блока, фреоновых трубопроводов до наружного блока, декоративных коробов  сплит системы Kitano KR-VIKI-12 в помещении №5031 (5 этаж, «рентген»). Трубопроводы передать ИТС, а короба утилизировать.

6.2. Монтаж внутреннего блока на противоположной стене у окна под потолком, в кабинете врача №5037 (рентген).

6.3. Монтаж фреоновых трубопроводов производить в декоративном коробе 60х60 или 60х80 (длина короба 3,5 п/м). Цвет короба белый.

6.4. Проход трубопроводов и кабелей связи через наружную стену выполнить под подоконником, по мере возможности.

6.5. В случае необходимости,  сделать отверстия на подоконнике (аккуратные, нужного размера, которые будут маскировать короба).

6.6. Длина фреоновых трубопроводов в теплоизоляции  от внутреннего до наружного блока – 4 м/п (каждая).

6.7. Монтаж межблочных силовых кабелей производить в коробе вместе с фреоновыми трубками, межблочный кабель 5х1,5 – 6 м/п .

6.8. Монтаж силовых кабелей в кабинете №5021 в  кабель канале 25х16 -5 м/п ( по углам и над плинтусом, под потолком).

6.9. Подключение к существующим электрическим сетям осуществить по старой схеме (к существующей сети).

6.10. Проход трубопроводов и электрических кабелей через перекрытия и стены  осуществлять в гильзах.

6.11. Трубопровод конденсата от внутреннего блока должен быть выведен на улицу таким образом, чтобы конденсат не попадал на наружные блоки сплит систем и оконные отливы ниже расположенных этажей.

6.12. Гильзы уплотняются с двух сторон негорючим материалом (пеной),  дополнительно уплотняются поверх пены цементно-песчаным раствором снаружи и гипсовой штукатуркой (белого цвета) со стороны помещения.

7. Если в процессе монтажа выясниться, что перепад высот между внутренним и наружным блоком превышает 5 метров, необходима установить  маслоподъемных петель через каждые 5метров вертикального фреонопровода. 

 8. Пуско-наладочные работы должны производиться силами и средствами поставщика. В случае привлечения к пуско-наладочным работам специальной техники/приспособлений, производство данных работ должно согласовываться с заказчиком.  

9.  После монтажа, трубопроводы сплит систем проверить на утечки, плотность всех соединений (опрессовка азотом). 
10.  После опрессовки  очистить трубопроводы от влаги и азота путем вакуумирования;

11. После запуска, работа кондиционеров тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление кондиционера, давление хладагента (при необходимости производится заправка), температура на входе и выходе из внутреннего блока, проверка кондиционера на минимальном и максимальном обдуве, отсутствие посторонних скрипов, скрежета и свиста, слива конденсата. По окончанию работ предъявить смонтированное оборудование представителю Заказчика с составлением акта монтажа, где указывается все вышеперечисленные рабочие параметры и акт ввода в эксплуатацию;

12. Теплоизоляция наружных трубопроводов сплит системы должна быть защищена дополнительно тефлоновой лентой (термоскотч) армированной с защитной подложкой.
13. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке кондиционера, Исполнитель производит своими силами и за свой счет;

14. Урон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Исполнителем и за его счет;

15. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Исполнителем и за его счет.
16. Срок выполнения работ - 8 календарных дней с момента заключения                    договора.

- На выполненные работы предоставить гарантию с сроком 24 месяца.

Гл. инженер                                                                            А.А.Давытов

PAGE  
14

