ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товаров для вентиляции

1. Общие положения

1.1. Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»)

1.2. Место нахождения заказчика: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

1.3. Предмет закупки: поставка товаров для вентиляции

2. Описание объекта закупки

2.1. Наименование, характеристика и количество товара:

| № | Код ОКПД2/КТРУ | Наименование | Ед. изм | Количество | Наименование характеристики | Значение параметра | Ед.измерения | Инструкция 1. Указывают в заявке диапазон значений характеристики 2. Указывают в заявке конкретное значение характеристики 3. Указывают в заявке только одно значение характеристики 4. Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики 5. Указывают в заявке все значения характеристики 6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Выбирается одно из условий и указывается для каждой характеристики | Обоснование дополнительных характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28.25.12.190 | Датчик температуры канальный | шт | 4 | Назначение | Для контроля температуры воздуха и неагрессивных газов в системах вентиляции, кондиционирования и др. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Чувствительный элемент | Ni1000 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон измерения | ≥-50 и ≤150 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Погрешность чувствительного элемента в интервале (-20…0) | ±1 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Погрешность чувствительного элемента в интервале (0…+35) | ±0,65 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Подключение | клеммы под винт |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Класс защиты корпуса | не ниже IP54 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Длина зонда | ≥ 140 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 2 | 28.25.20.130 | Вентилятор канальный | шт | 2 | Вид канала | круглый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Напряжение | 220-240 | Вольт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Мощность | ≥23 и <25 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Производительность | ≥240 и <245 | м³/час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Уровень шума | ≤38 | дБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр воздуховода | 125 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 3 | 29.32.30.269 | Воздуховод круглый | шт | 5 | Диаметр воздуховода | 125 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Материал | полистирол |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Гибкий | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Длина | 2000 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 4 | 28.25.20.110 | Вытяжной вентилятор | шт | 1 | Вид канала | круглый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Мощность | ≥20 и <25 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Обратный клапан | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Производительность | ≥125 и <150 | м³/час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Уровень шума | ≤31 | Дб | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр воздуховода | 120 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Класс защиты | IPX4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 5 | 29.32.30.269 | Колено круглое | шт | 5 | Форма канала | круглая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Угол | 90 | ° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал | полистирол |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр воздуховода | 125 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 6 | 29.32.30.269 | Крепление для круглых каналов | шт | 9 | Форма канала | круглая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Диаметр воздуховодов | 125 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал | полистирол |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 7 | 29.32.30.269 | Соединитель круглый | шт | 6 | Форма канала | круглая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Диаметр воздуховода | 125 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал | пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 8 | 29.32.30.269 | Тройник Т-образный для круглых воздуховодов | шт | 2 | Форма канала | круглая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Диаметр воздуховода | 125 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал | пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 9 | 29.32.30.269 | Переходник универсальный | шт | 2 | Вид | редуктор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Форма канала | круглая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр воздуховодов | 80/100/120/125/150 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал | пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 10 | 29.32.30.269 | Воздуховод круглый | шт | 2 | Форма канала | круглая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Диаметр воздуховодов | 100 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал | пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Гибкий | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Длина | 1000 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 11 | 24.20.40.000 | Диффузор вытяжной | шт | 2 | Форма канала | круглая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Диаметр воздуховода | 100 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал | сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Цвет | белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 12 | 29.32.30.269 | Гибкий полужесткий гофрированный воздуховод | шт | 2 | Форма канала | круглая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Материал | алюминий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр воздуховода | 125 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Длина | 3000 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 13 | 28.25.14.111-00000017 | Фильтр для очистки воздуха | шт | 4 | Класс очистки | G3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Ширина | 1125 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Высота | 558 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество карманов | 11 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Глубина кармана | 300 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рамка фильтра | оцинкованный П-профиль |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал фильтра | полиэстер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Номинальная производительность | 6000 | м³/час | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Средняя пылезадерживающая способность Am | 80≤Am<90 | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, начальное | 36 | Па | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, конечное | 250 | Па | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 14 | 28.25.14.111-00000017 | Фильтр для очистки воздуха | шт | 4 | Класс очистки | F9 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Ширина | 895 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Высота | 495 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество карманов | 9 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Глубина кармана | 350 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рамка фильтра | оцинкованный П-профиль |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал фильтра | Мельтблаун |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Номинальная производительность | 4300 | м³/час | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Средняя пылезадерживающая способность Am | 95≤Em | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 15 | 28.25.14.111-00000017 | Фильтр для очистки воздуха | шт | 8 | Класс очистки | F7 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Ширина | 895 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Высота | 495 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество карманов | 9 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Глубина кармана | 300 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Номинальная производительность | 4300 | м³/час | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Средняя пылезадерживающая способность Am | 80≤Am<90 | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, начальное | 116 | Па | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, конечное | 450 | Па | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 16 | 28.25.14.111-00000017 | Фильтр для очистки воздуха | шт | 4 | Класс очистки | F7 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Ширина | 795 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Высота | 495 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество карманов | 9 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Глубина кармана | 300 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рамка фильтра | оцинкованный П-профиль |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал фильтра | полиэстер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Номинальная производительность | 4300 | м³/час | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Средняя пылезадерживающая способность Am | 80≤Am<90 | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, начальное | 116 | Па | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, конечное | 450 | Па | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 17 | 28.25.14.111-00000017 | Фильтр для очистки воздуха | шт | 40 | Группа очистки | Высокоэффективная (НЕРА) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Класс очистки | H14 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Тип фильтра | фильтр абсолютной очистки (финишный) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Материал фильтра | Гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Степень очистки по концентрации проникающих частиц | не менее 99,995 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, начальное | ≥150 и ≤200 | Па | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, конечное | 600 | Па | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Ширина | 203 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Высота | 610 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Глубина | 292 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 18 | 28.25.14.111-00000017 | Фильтр для очистки воздуха | шт | 9 | Группа очистки | Высокоэффективная (НЕРА) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Класс очистки | H14 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Тип фильтра | фильтр абсолютной очистки (финишный) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Материал фильтра | Гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Степень очистки по концентрации проникающих частиц | не менее 99,995 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, начальное | ≥150 и ≤200 | Па | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, конечное | 600 | Па | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Ширина | 610 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Высота | 610 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Глубина | 78 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 19 | 28.25.14.111-00000017 | Фильтр для очистки воздуха | шт | 8 | Класс очистки | G3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Ширина | 825 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Высота | 438 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество карманов | 8 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Глубина кармана | 300 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рамка фильтра | оцинкованный П-профиль |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал фильтра | полиэстер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Номинальная производительность | 3500 | м³/час | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Средняя пылезадерживающая способность Am | 80≤Am<90 | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, начальное | 36 | Па | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, конечное | 250 | Па | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 19 | 28.25.14.111-00000017 | Фильтр для очистки воздуха | шт | 8 | Класс очистки | M5 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Ширина | 825 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Высота | 438 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество карманов | 8 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Глубина кармана | 300 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рамка фильтра | оцинкованный П-профиль |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал фильтра | полиэстер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Номинальная производительность | 3500 | м³/час | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Средняя пылезадерживающая способность Am | 40 ≤ Em < 60 | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, начальное | ≥50 и ≤ 57 | Па | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, конечное | 450 | Па | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 20 | 28.25.14.111-00000017 | Фильтр для очистки воздуха | шт | 8 | Класс очистки | F7 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Ширина | 595 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Высота | 295 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество карманов | 7 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Глубина кармана | 350 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Номинальная производительность | 1700 | м³/час | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Средняя пылезадерживающая способность Am | 80≤Am<90 | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, начальное | 116 | Па | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, конечное | 450 | Па | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 21 | 28.25.14.111-00000017 | Фильтр для очистки воздуха | шт | 8 | Класс очистки | F9 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Ширина | 595 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Высота | 295 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество карманов | 7 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Глубина кармана | 350 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Номинальная производительность | 1700 | м³/час | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Средняя пылезадерживающая способность Am | 95≤Em | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рамка фильтра | оцинкованный П-профиль |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал фильтра | Мельтблаун |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 22 | 28.25.14.111-00000017 | Фильтр для очистки воздуха | шт | 4 | Класс очистки | G4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Ширина | 835 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Высота | 500 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество карманов | 7 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Глубина кармана | 250 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Номинальная производительность | 4000 | м³/час | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Средняя пылезадерживающая способность Am | 90≤Аm | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рамка фильтра | оцинкованный П-профиль |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал фильтра | полиэстер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 23 | 28.25.14.111-00000017 | Фильтр для очистки воздуха | шт | 4 | Класс очистки | F7 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Ширина | 835 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Высота | 500 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество карманов | 8 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Глубина кармана | 500 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Номинальная производительность | 4000 | м³/час | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 23 | 28.25.14.111-00000017 | Фильтр для очистки воздуха | шт | 4 | Класс очистки | G4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Ширина | 495 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Высота | 287 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество карманов | 5 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Глубина кармана | 300 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Номинальная производительность | 1400 | м³/час | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Средняя пылезадерживающая способность Am | 90≤Аm | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рамка фильтра | оцинкованный П-профиль |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал фильтра | Полиэстер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, начальное | 40 | Па | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, конечное | 250 | Па | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 24 | 28.25.14.111-00000017 | Фильтр для очистки воздуха | шт | 4 | Класс очистки | F7 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Ширина | 698 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Высота | 397 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество карманов | 5 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Глубина кармана | 600 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Номинальная производительность | 2700 | м³/час | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, начальное | 124 | Па | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, конечное | 450 | Па | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 25 | 28.25.14.111-00000017 | Фильтр для очистки воздуха | шт | 4 | Класс очистки | G4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Ширина | 390 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Высота | 700 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество карманов | 3 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Глубина кармана | 70 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Номинальная производительность | 2600 | м³/час | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,63 м/с | ≤2 | Па | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Воздухопроницаемость при сопротивлении 50 Па | ≥1400 | дм3/м2 сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Пылеёмкость | ≥2400 | г/м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Температура - стойкость, долговременная | 100±5 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 26 | 28.25.14.111-00000017 | Фильтр для очистки воздуха | шт | 1 | Класс очистки | G4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Ширина | 320 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Высота | 355 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество карманов | 3 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Глубина кармана | 300 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Номинальная производительность | 1100 | м³/час | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,63 м/с | ≤2 | Па | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Воздухопроницаемость при сопротивлении 50 Па | ≥1400 | дм3/м2 сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Пылеёмкость | ≥2400 | г/м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Температура - стойкость, долговременная | 100±5 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 27 | 28.25.14.111-00000017 | Фильтр для очистки воздуха | шт | 4 | Класс очистки | G4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Ширина | 400 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Высота | 200 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество карманов | 5 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Глубина кармана | 300 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Номинальная производительность | 800 | м³/час | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,63 м/с | ≤2 | Па | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Воздухопроницаемость при сопротивлении 50 Па | ≥1400 | дм3/м2 сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Пылеёмкость | ≥2400 | г/м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Температура - стойкость, долговременная | 100±5 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 28 | 28.25.14.111-00000017 | Фильтр для очистки воздуха | шт | 4 | Класс очистки | G4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Ширина | 365 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Высота | 345 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Номинальная производительность | 1200 | м³/час | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Тип фильтра | рамный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Толщина прутка | 4 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,63 м/с | ≤2 | Па | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Воздухопроницаемость при сопротивлении 50 Па | ≥1400 | дм3/м2 сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Пылеёмкость | ≥2400 | г/м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Температура – стойкость, долговременная | 100±5 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 29 | 28.25.14.111-00000017 | Фильтр для очистки воздуха | шт | 4 | Класс очистки | G4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Ширина | 285 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Высота | 305 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Номинальная производительность | 800 | м³/час | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Тип фильтра | рамный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Толщина прутка | 4 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,63 м/с | ≤2 | Па | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Воздухопроницаемость при сопротивлении 50 Па | ≥1400 | дм3/м2 сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Пылеёмкость | ≥2400 | г/м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Температура – стойкость, долговременная | 100±5 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 30 | 28.25.14.111-00000017 | Фильтр для очистки воздуха | шт | 4 | Класс очистки | G4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Ширина | 285 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Высота | 305 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Номинальная производительность | 800 | м³/час | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Тип фильтра | рамный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Толщина прутка | 4 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,63 м/с | ≤2 | Па | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Воздухопроницаемость при сопротивлении 50 Па | ≥1400 | дм3/м2 сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Пылеёмкость | ≥2400 | г/м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Температура – стойкость, долговременная | 100±5 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.3. Срок и объем гарантии

Срок гарантии - в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

3. Место поставки: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

4. Срок поставки: с даты заключения контракта по 25.12.2026 года. Поставка Товара осуществляется на основании заявок Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления заявки силами Поставщика.

5. Условия поставки

5.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку, разгрузку и совершает иные действия, необходимые для доставки товара.

5.2. Предоставление документов при поставке:

5.2.1. Копии сертификата соответствия или Декларации о соответствии, заверенных печатью Поставщика, на товар, подлежащий обязательной сертификации;

5.2.3. Паспорт качества товара от завода-изготовителя.